## Rekenblad
Oppervlakteberekening en test resultaten
Luka lid: |  |  | Bedrijfsnaam
Project: |  |  | Beeld en Geluid
Projectnummer: |  |  | 10102
Testdatum: |  |  | 31-02-2025
Inspecteur: |  |  | Marcel Buis |  |  |  |  | Versie 20251121 TRN
|  | Positie nr. | breedte | hoogte | Lengte (excl. appendages) | aantal deksels | aantal appendage | tot. Lengte | oppervlak
rechte kanalen |  |  | 600 | 200 | 5.5 |  | 2 | 7.5 | 12 | 1600
H+B in mm |  |  | 1000 | 900 | 3.7 |  | 1 | 4.7 | 17.86 | 3800
L in mtr |  |  | 900 | 800 | 8.8 |  | 2 | 10.8 | 36.72 | 3400
|  |  | 300 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 1100
|  |  | 250 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 1000
|  |  | 250 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 1000
|  |  | 700 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1700
|  |  | 700 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1700
|  |  | 600 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1500
|  |  | 500 | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 1800
|  |  | 350 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1000
|  |  | 600 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 1700
|  |  | 350 | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 1400
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
rond (dia) |  |  | 100 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
diameter in mm |  |  | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | ,
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | totale oppervlakte |  | 66.58
druk (Pa) |  | max. lekverlies L/(s.m2)
|  | klasse B | [5 empty] | klasse C | klasse D
200 |  | 0.28178 | [5 empty] | 0.093927 | 0.031309
1000 |  | 0.80213 | [5 empty] | 0.26738 | 0.089125
1250 |  | 0.92733 | [5 empty] | 0.30911 | 0.10304
1500 | [7 empty] | 0.348 | 0.116
2000 | [7 empty] | 0.41956 | 0.13985
|  |  | Testdruk | Wandopp.A m2 | Toegestaan lekverlies C |  |  | Gemeten lekverlies ΦL
[5 empty] | l/s/m2 |  | l/s | l/s/m2 | l/s | Klasse
|  |  | 500 | 66.58 | 0.17039 |  | 11.3448 | 0.10529 | 7.01
|  |  | 1000 | 66.58 | 0.26738 |  | 17.8018 | 0.21808 | 14.52 | C
|  |  |  | 66.58 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 66.58 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 500 | 66.58 | 0.17039 |  | 11.3448 | 0
Opmerking:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

## Grafiek
Opmerking: | Voorbeeld: Als de meetpunten niet parallel liggen aan de C- of D-lijn, wat is daarvan de reden?
x
x
x
x
x
x
x

## Appendages
Appendage overzicht
type | Fabrikant | Typenr. | Afmeting | In LAR? | Klasse | Bewijslast | Omschrijving eventueel lekkageprobleem.
|  |  |  | Ja/Nee | D/C
RK | Bergschenhoek | SDRD | 80 | Ja |  | Opgenomen in LAR
BR | Rf-t | CR60 | 200 | Nee | C | Zie prestatieverklaring website Rf-t
KR
CVR | Solid Air | VCMHOR | 160 | Ja | C | Opgenomen in LAR
VVR | Solid Air | VCMR | 400 x 200 | Ja | D | Opgenomen in LAR
K
V
B
FS
MS
D
Slang
IL
RK: regelklep, BR: brandklep, KR: kleppenregister, CVR/VVR: constant/variabel volumeregelaar,
K: koeler, V: verwarmer, B: bevochtiger, FS: filtersectie, MS: meetstation, D: demper, Slang, IL: inspectie luik